## Maquette (hidden)
Court circuit BT et Conso TC - CM
RPN 80W
Neutre
compensé
BPN
40W+j40W
IL :
Icc Biphasé (A)
Icc Triphasé (A)
HTB
HTA
BT
Transfo HTB/HTA
Tension HTA
Puissance transfo
Ucc en %
Amont
Scc(MVA)
Section1 (mm2)
transfo HTA/BT
P transfo
Xd =
Xa =
Longueur1 (m)
Section2 (mm2)
Longueur (m)
U BT : 410V
Ucc : 4%
Rbt2 =
Icc-CC (A)
Tension (V)
C60 courbe B de3 à 5 In C60 courbe C de 5 à 10 In
DU (V) par A =
Ri = 0,7 mW par élém.
Batterie
Dipole BT1
Dipole BT2
Disjoncteur BT
choix de TC
Cable BT
HN 33 S 34

## calcul (hidden)
SCC amont | 2000
tension HTA | 20000 |  | tension HTA | puis. transfo | Ucc % | nature D1 | Section D1 | nature D2 | Section D2 | transfo BT |  | Puissance G | Puissance G | Machine | Z g Asyn % | Zg Syn % | Z tr élévateur % | Nombre de Machine
puis transfo | 36000000 |  | 20 kV | nulle | 10 | Alu souterrain | 38 mm2 | Alu souterrain | 38 mm2 | 160 kVA |  | Nulle | 1e-11 | Asynchrone | 27.94 | -65.5 | -72.5 | 1
Ucc% HTA | 17 |  | 15 kV | 10 MVA | 12 (20Mva) | Alm aérien | 48 mm2 | Alm aérien | 48 mm2 | 250 kVA |  | 1MVA | 1000000 | Synchrone | -44.56 | -138
|  |  |  | 20 MVA | 17(36Mva) | Cu souterrain | 75mm2 | Cu souterrain | 75mm2 | 400 kVA |  | 1,5MVA | 1500000
puis transfo BT | 160000 |  |  | 36 MVA | 20 (70Mva) |  | 95mm2 |  | 95mm2 | 630 kVA |  | 2MVA | 2000000
tension BT | 410 |  |  | 40 MVA | 24 |  | 116mm2 |  | 116mm2 |  |  | 3MVA | 3000000 |  | Test Gene Zg % | -65.5 | XG | -2.62e+19
Ucc % BT | 4 |  |  | 70 MVA | 30 |  | 148mm2 |  | 148mm2 |  |  | 4MVA | 4000000
|  |  |  | 100 MVA |  |  | 240mm2 |  | 240mm2 |  |  | 5MVA | 5000000 |  | Test X% G +X% TRE | -138 | XTRE | -2.9e+19
X amont | 0.2 |  | tension HTA | puis. transfo | Ucc % | nature D1 | Section D1 | nature D2 | Section D2 | transfo BT | index | 10MVA | 10000000
X transfo | 1.889 | index | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 |  | 15MVA | 15000000
X transfoBT | 100 |  | 21000 | 1e-11 | 10 | 0 | 38 | 0 | 38 | 160000 |  | 20MVA | 20000000
X D1 | 0 |  | 15000 | 10000000 | 12 | 0 | 48 | 0 | 48 | 250000 |  | Nulle | 1 | 2
R D1 | 0 |  |  | 20000000 | 17 | 0 | 75 | 0 | 75 | 400000
|  |  |  | 36000000 | 20 |  | 95 |  | 95 | 630000
X D2 | 0 |  |  | 40000000 | 24 |  | 116 |  | 116
R D2 | 0 |  |  | 70000000 | 30 |  | 148 |  | 148
ZD2 | #NAME? |  |  | 100000000 |  |  | 240 |  | 240
Puissance G | 1e-11 |  |  |  | long. D1 | 0 | long. D2 | 0 | L BT1(m) | Longueur BT1 | L BT2 (m) | Longueur BT2 | Section BT1 | Section BT2 | resistance par Km BT1 | resistance par Km BT2
Ucc G | Synchrone |  | souterrain | 0,1*L (km) | X aerien | 0 | X aerien | 0 | 0 m | 1e-10 | 0 m | 1e-10 | 95 | 95 | 0.193 | 0.193
(X gene + TRE)/Nbre machine | -5.52e+19 |  | aérien | 0,35*L (km) | X sout | 0 | X sout | 0 | 10 m | 10 | 10 m | 10 | 50 | 50 | 0.387 | 0.387
Z gene + ZTRE | #NAME? |  |  |  | Section | 240 | Section | 148 | 20 m | 20 | 20 m | 20 | 25 | 25 | 0.727 | 0.727
|  |  | alm | (33/S)*L(km) | R alm aérien | 0 | R alm aérien | 0 | 50 m | 50 | 50 m | 50 | 10 | 10 | 1.83 | 1.83
Xa + Xtr hta +XD1 | 2.089 |  | alu | (30/S)*L(km) | R alu sout | 0 | R alu sout | 0 | 100 m | 100 | 100 m | 100 | 6 | 6 | 3.08 | 3.08
RD1 | 0 |  | alu acier | (36/S)*L(km) |  |  |  |  | 200 m | 200 | 200 m | 200 | 4 | 4 | 4.61 | 4.61
Z | #NAME? |  | cuivre | (18/S)*L(km) | R Cu | 0 | R Cu | 0 | 500 m | 500 | 500 m | 500 | 1.5 | 1.5 | 13.6 | 13.6
[9 empty] | index | 4 |  | 5 | 2 | 3 | 0.387 | 0.727
Z1 = Z // (Zgene+ZTRE) | #NAME?
produit | #NAME? |  |  |  | L (km) | S (mm2) | Rbt | RHTA |  |  |  | U batterie | Ri* nb elements | Rtotal = Ri+(2*Rbt2) | ICC CC | ICCC
somme | #NAME? |  | BT1 |  | 0.05 | 50 | 0.01935 | 46.044 |  | ohm mm2/km |  | 127 | 0.03249 | 0.17789 | 713.9243 | 713.92
|  |  | BT2 |  | 0.1 | 25 | 0.0727 | 172.9923 |  |  |  | 48 | 0.01311 | 0.15851 | 302.82 | DU pour 1A
Z2 = Z1 + ZD2 | #NAME? | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0.16
Module Z2 | #NAME?
SCC HTA | #NAME?
ICC BI | #NAME?
ICCTRI | #NAME?
Z tr BT (HTA) | #NAME?
ZD1 BT (HTA) | #NAME?
ZD2 BT (HTA) | #NAME?
Z 3 (HTA) | #NAME?
Module Z3 | #NAME?
rapport HTA/BT | 48.7805
ICC BIBT | #NAME?
ICC TRIBT | #NAME?
V entre sommet et pt1
V point1=Z1 x ICCBi | #NAME?
ICCBI au point 0
ICCBI0 = V pt1 / Z | #NAME?
Note on A28: Marcoz christian: Z amont + Z transfo HTB/HTA + Z D1
Note on A30: Marcoz christian: Impédance Z au point 1
Note on A34: Marcoz christian: Z2 impédance au point 2
Note on A44: Marcoz christian: Impédance au point 3 Z3 vue de la HTA
Note on A51: Marcoz christian: tension entre sommet et point 1
Note on P21: KYAG28: spécif cable HN 33s34
Note on Q21: KYAG28: spécif cable HN 33s34
Z D1
Z D2
0
Za + Ztr
3
2
1
Z G+ZTRE
Ztr BT(hta)+ZD1BT(hta)+ ZD2BT(hta)
Z
Z1
Z2
sommet
ICCBI0
Z3

## Maquette TC (hidden)
choix TC
RPN 80W
Neutre
compensé
BPN
40W+j40W
IL :
Section (mm2)
Longueur "Aller" (m)
Ne pas modifier
ces champs
Appuyer sur court circuit
P1
P2
S1
S2
P consommée (VA):
conso protection (VA)
Numérique 1VA Electromeca xVA Electronique xVA
I2 :
TC protection : 5P10 (FLP), 30VA = 5 % d'erreur pour 10 In si charge = 30VA à In
TC mesure : FLS 5 , 30VA = 10 % d'erreur pour 5 In si charge = 30VA à In
FLP ou FLS est noté K (coéfficient de saturation)
Kr (coéfficient de saturation réel si Pr différent de Pn)
Kr = K ((PJtc + Pn) / (PJtc + Pr)) avec PJtc (perte joule TC) et Pr (puissance consommée réelle) et Pn (puissance nominale)
2 écoles pour le choix des TC :
E1 : Le réglage d'une protection doit toujours être inférieur à 0,5 K (ou Kr) In (CT Schneider);
E2 : Le courant de défaut max doit être inférieur à In * Kr (indispensable si la protection est filtrée aux harmoniques comme les protections ampèremétriques homopolaires)

## calcul TC (hidden)
|  | longueur | I2 | Section | resistance par Km BT
|  | 100 | 1A | 1,5 mm2 | 13.6
|  |  | 5A | 4 mm2 | 4.61
P cable | 9.15 |  |  | 6 mm2 | 3.08
P protection | 0 |  |  | 10 mm2 | 1.83
P conso | 9.15 |  |  | 25 mm2 | 0.727
|  |  | 2 | 4 | 4
|  |  | 1 | 1.5
|  |  | 5 | 4
6
10
25
|  |  | index | index | index
|  |  | 5 | 10 | 1.83
Note on G7: KYAG28: spécif cable HN 33s34

## Feuil1
RAZ