## Lois Actuelle
La régulation Varmétrique
| modifier les valeurs en fond jaune |  |  | résultats
|  | Tg naturelle du reseau : | 0.3 | Scondo à installer : |  | 8
|  | P max du reseau (Mw) : | 20 | S Qc installé : |  | 6
|  | Tg optimale JDB Transport : | 0 | Tg optimale HTA : |  | -0.1
| Loi utilisée par la régulation varmétrique (x = 1 pour la loi normale) |  |  |  | Aide au choix des gradins
| SG1 = xQc1 |  | QTI= Qn(1-E (-T/t)) |  | possible avec 1 batterie
| SG2 = xQc1+Qc2/2 |  | avec t = 10mn |  | -
| SG3 = xQc1+Qc2+Qc3/2 |  |  |  | Augmenter les Gradins de 2Mvar
| SG4 = xQc1+Qc2+Qc3+Qc4/2 |  |  |  | optimiser l'enclenchement des seuils 5 et 6 :
| SG5 = xQc1+Qc2+Qc3+Qc4+Qc5-(0,2*P(Mw)) |  |  |  | Qc5 optimal --> Enclt à P = -%
| SG6 = xQc1+Qc2+Qc3+Qc4+Qc5+Qc6-(0,2*P(Mw)) |  |  |  | Qc6 optimal --> Enclt à P = 60%
Calcul de la tangente et de la puissance active pour chaque seuil d'enclenchement des condensateurs
|  |  | Tg poste à t-1 | Tg poste à t | Puissance Poste (MW) Qc / tg nat | P(MW) en % | Q gradin (MVAR)
| enclenchement seuil 1 pour QTI = | 2.88 | 0.3 | 0 | 9.6 | 48% | 2.88
| enclenchement seuil 2 pour QTI = | 3.48 | 0.05 | -0.05 | 11.6 | 58% | 1.2
| enclenchement seuil 3 pour QTI = | 0 | - | - | - | -% | 0
| enclenchement seuil 4 pour QTI = | 0 | - | - | - | -% | 0
| enclenchement seuil 5 pour QTI = | 0 | - | - | - | -% | 0
| enclenchement seuil 6 pour QTI = | 3.6 | 0.16 | -0.2 | 12 | 60% | 1.92
Fonctionnement du relais Varmétrique pour un P et Tg naturelle données
| Tg du réseau : | 0.3
| Puissance active reseau (Mw) : | 20 | Qn : puissance réactive du reseau : |  | 6 MVAR
|  | t | Tg poste | Q enclenché
| Enclenchement seuil 1 à | 6.54 mn | 0.16 | 2.88 Mvar
| Enclenchement seuil 2 à | 8.68 mn | 0.1 | 1.2 Mvar
| Enclenchement seuil 3 à | - mn | - | 0 Mvar
| Enclenchement seuil 4 à | - mn | - | 0 Mvar
| Enclenchement seuil 5 à | - mn | - | 0 Mvar
| Enclenchement seuil 6 à | 10.68 mn | 0 | 1.92 Mvar
|  | somme Q enclenché |  | 6 Mvar
Agrandir

## Feuil1
Choix des Qc
| 0 | 0 MVAR | 0 MVAR | 0 MVAR | 0 MVAR | 0 MVAR | 0 MVAR
| 1.2 | 1,2 MVAR = 6x200 | 1,2 MVAR = 6x200 | 1,2 MVAR = 6x200 | 1,2 MVAR = 6x200 | 1,2 MVAR = 6x200 | 1,2 MVAR = 6x200
| 1.8 | 1,8 MVAR = 9x200 | 1,8 MVAR = 9x200 | 1,8 MVAR = 9x200 | 1,8 MVAR = 9x200 | 1,8 MVAR = 9x200 | 1,8 MVAR = 9x200
| 1.92 | 1,92 MVAR = 6x320 | 1,92 MVAR = 6x320 | 1,92 MVAR = 6x320 | 1,92 MVAR = 6x320 | 1,92 MVAR = 6x320 | 1,92 MVAR = 6x320
| 2.4 | 2,4 MVAR = 12x200 | 2,4 MVAR = 12x200 | 2,4 MVAR = 12x200 | 2,4 MVAR = 12x200 | 2,4 MVAR = 12x200 | 2,4 MVAR = 12x200
| 2.88 | 2,88 MVAR = 9x320 | 2,88 MVAR = 9x320 | 2,88 MVAR = 9x320 | 2,88 MVAR = 9x320 | 2,88 MVAR = 9x320 | 2,88 MVAR = 9x320
|  | index G1 B1 | index G2 B1 | index G3 B1 | index G1 B2 | index G2 B2 | index G3 B2
|  | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1
|  | valeur | valeur | valeur | valeur | valeur | valeur
|  | 2.88 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 6
Choix des seuils
| 1 | seuil 1 | seuil 1 | seuil 1 | seuil 1 | seuil 1 | seuil 1 | loi normale (1) | 1
| 2 | seuil 2 | seuil 2 | seuil 2 | seuil 2 | seuil 2 | seuil 2 | sous compensé (1,15) | 1.15
| 3 | seuil 3 | seuil 3 | seuil 3 | seuil 3 | seuil 3 | seuil 3 | sur compensé (0,85) | 0.85
| 4 | seuil 4 | seuil 4 | seuil 4 | seuil 4 | seuil 4 | seuil 4 |  | index
| 5 | seuil 5 | seuil 5 | seuil 5 | seuil 5 | seuil 5 | seuil 5 |  | 1
| 6 | seuil 6 | seuil 6 | seuil 6 | seuil 6 | seuil 6 | seuil 6 | choix de la loi | 1
|  | index G1 B1 | index G2 B1 | index G3 B1 | index G1 B2 | index G2 B2 | index G3 B2
|  | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5
somme des Q par seuils
Q Gradin sur | seuil 1 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | seuil 1
Q Gradin sur | seuil 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | seuil 2
Q Gradin sur | seuil 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seuil 3
Q Gradin sur | seuil 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seuil 4
Q Gradin sur | seuil 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seuil 5
Q Gradin sur | seuil 6 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | seuil 6
P donnée | 20 | 10mn | 10
tg | 0.3 | 1mn | 1
QMT = QA-QC | 6 | index |  | aide à la decision dans le choix des condensateurs
T(mn) cte temps | 10 | 1 |  |  | Sg.=f loi | Loi |  | calcul puissance (MW) | Tg à T-1 | Tg à T | P en %
QTI = QMT(1-E(t/T) |  |  |  | Calcul du Seuil 1 | 2.88 | =Qc1 |  | 9.6 | 0.3 | 0 | 48%
enclt seuil 1 t(mn) | 6.54 |  |  | Calcul du Seuil 2 | 3.48 | =Qc1+Qc2/2 |  | 11.6 | 0.05 | -0.05 | 58%
enclt seuil 2 t(mn) | 8.68 |  |  | Calcul du Seuil 3 | 0 | =Qc1+Qc2+Qc3/2 |  | - | - | - | -%
enclt seuil 3 t(mn) | 0 |  |  | Calcul du Seuil 4 | 0 | =Qc1+Qc2+Qc3+Qc4/2 |  | - | - | - | -%
encl seuil 4 t(mn) | 0 |  |  | Calcul du Seuil 5 | 0 | =Qc1+Qc2+Qc3+Qc4+Qc5-(0,2*P(Mw)) |  | - | - | - | -%
encl seuil 5 t(mn) | 0 |  |  | Calcul du Seuil 6 | 3.6 | =Qc1+Qc2+Qc3+Qc4+Qc5+Qc6-(0,2*P(Mw)) |  | 12 | 0.16 | -0.2 | 60%
encl seuil 6 t(mn) | 4.05 | T max seuil 1 à 4
test sur seuil 1 à 4 |  | 8.68
test sur QTI seuil 1 | 6.54 | T mini seuil 1 à 4
test sur QTI seuil 2 | 8.68 | 0 |  | Fonctionnement pour P et tg donnée d'un réseau
test sur QTI seuil 3 | 0 | Tmax seuil 1 à 5 |  | seuil | Pn | tg n | Qn | Tg à T-1 | Tg à T | T(mn) | Encl Qc | calcul seuil
test sur QTI seuil 4 | 0 | 8.68 |  | 1 | 20 | 0.3 | 6 | 0.3 | 0.16 | 6.54 | 2.88 | 2.88
|  |  |  | 2 | 20 | 0.3 | 6 | 0.16 | 0.1 | 8.68 | 1.2 | 3.48
|  | test seuil 4 et 5 |  | 3 | 20 | 0.3 | 6 | - | - | - | 0 | 0
| seuil 5 | 0 |  | 4 | 20 | 0.3 | 6 | - | - | - | 0 | 0
| seuil 6 | 10.68 |  | 5 | 20 | 0.3 | 6 | - | - | - | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 20 | 0.3 | 6 | #VALUE! | 0 | 10.68 | 1.92 | 2
[11 empty] | 6 | somme
seuil max de 1 à 4 | 3.48 |  |  | max de P seuil de 1 à 4 | 11.6
|  | 2 |  | test seuil 5 | Qc5 optimal --> Enclt à P = -%
S Qc à installer | 8 | 2 |  | test seuil 6 | Qc6 optimal --> Enclt à P = 60%
S Qc installés | 6 | 2 |  | max des Qc de 2,3,4 | 1.2
test Qc installés | Augmenter les Gradins de 2Mvar |  |  | test Qc1 | -
Q max pour 1 batterie | 8.64
Q max pour 2 batteries | 17.28
test Nb batterie | possible avec 1 batterie
optimisation des seuils 5 et 6
[7 empty] | si > 0 Ok si =10 non OK |  | index | resultat
Calcul seuil 5 | [8 empty] | 3 | possible avec Q5 >= 1,8 Mvar
en fonction des | 3.168 | Q5= | 1.2 | P = | 10.56 |  | 10 | possible avec Q5 >= 1,2 Mvar
différents valeurs de | 3.528 | Q5= | 1.8 | P = | 11.76 |  | 3 | possible avec Q5 >= 1,8 Mvar | resultat | Qc5 optimal --> Enclt à P = -%
gradin | 3.6 | Q5= | 1.92 | P = | 12 |  | 4 | possible avec Q5 >= 1,92 Mvar | Test P | ok
| 3.888 | Q5= | 2.4 | P = | 12.96 |  | 5 | possible avec Q5 >= 2,4 Mvar | resultat num | 3
| 4.176 | Q5= | 2.88 | P = | 13.92 |  | 6 | possible avec Q5 >= 2,88 Mvar
[7 empty] | si > 0 Ok si =10 non OK |  | index | resultat
[9 empty] | 3 | possible avec Q6 >= 1,8 Mvar
calcul seuil 6 | 3.168 | Q6= | 1.2 | P= | 10.56 |  | 10 | possible avec Q6 >= 1,2 Mvar
en fonction des | 3.528 | Q6= | 1.8 | P= | 11.76 |  | 3 | possible avec Q6 >= 1,8 Mvar | resultat | Qc6 optimal --> Enclt à P = 60%
différents valeurs de | 3.6 | Q6= | 1.92 | P= | 12 |  | 4 | possible avec Q6 >= 1,92 Mvar | test P | ok
gradin | 3.888 | Q6= | 2.4 | P= | 12.96 |  | 5 | possible avec Q6 >= 2,4 Mvar
| 4.176 | Q6= | 2.88 | P= | 13.92 |  | 6 | possible avec Q6 >= 2,88 Mvar
FALSE
Note on B36: christian: calcul de t pour P et tg données
Note on C49: christian: si les seuils 5 ou 6 ont un temps inférieur aux seuil 1 ou 2 ou 3 ou 4 alors ils s'enclencheront 2 mn après le temps max des seuil 1 ou 2 ou 3 ou 4 si les seuils 1 ou 2 ou 3 ou 4 ne s'enclenchent pas alors les seuil 5 et 6 ne s'enclenchent pas.
Note on J40: KYAG28: (Q5)/(P-0,2)
Note on K40: KYAG28: (P*tgf-(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5))/P

## Graphes (hidden)
Nbre de graduation P | 10
Nbre de graduation Q | 10
Puissance active | 20
Tg naturelle | 0.3
Q reseau | 6
Seuil 1 | t
Seuil 2 | 6.54 mn
Seuil 3 | 8.68 mn
Seuil 4 | - mn
Puissance Active | Q reseau | Seuil 1 | Seuil 2 | Seuil 3 | Seuil 4
0 | 0 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 0.6 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 1.2 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 1.8 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 2.4 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 3 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 3.6 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 4.2 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 4.8 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | 5.4 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 6 | t | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!