## Maquette (hidden)
court-circuit V6 CM
RPN 80W
Neutre
compensé
BPN
40W+j40W
IL :
Scc (MVA)
Icc Biphasé(A)
Icc Triphasé(A)
HTB
HTA
Transfo HTB/HTA
Tension S
Puissance transfo (MVA)
Ucc en %
Amont
Scc(MVA)
Dipole 1
Longueur (km)
Nature
Dipole 2
Longueur (km)
Section
Nature
Ne pas modifier
ces champs
Appuyer sur défaut Aval
Xd =
Rd =
Xd =
Xas =
Section
Géné
P unitaire Machine
Type de Machine
1
0
P transfo
X''G =
XTRE =
Nb de Machine
Génératrice
Tr élévateur
Creux de
tension %
Icc Bi :
Ir Dep 1
Icc Tri :
défaut amont
Arc tg X/R reseau HTA (Dg) =
Rd =
Xd =
défaut aval
info
2
Etude de cas
Tension P
Icc Biphasé(A)
Icc Triphasé(A)
Xr
Xr =
X''G % vraie
Ucc % vraie
P transfo vraie (MVA) =
Valeur Vraie Transfo élévateur
Valeur Vraie Génératrice synchrone
P Géné vraie (MVA)
Valeur Vraie pour T =
ouverture DJ
Creux de
tension %
3
Dipole 3
Rd =
Xd =
Saisir directement Rd - Xd

## calcul (hidden)
SCC amont | 600 | [8 empty] | Rd transfo | 0
tension HTA | 20000 |  | tension HTA | puis. transfo | Ucc % | nature D1 | Section D1 | nature D2 | Section D2 | transfo BT | Rd transfo | Puissance G | Puissance G | Machine | Ucc Asyn % | Ucc % M Synchrone | Ucc % TR élévateur Ucc % | Nombre de Machine | Ucc conv. Statique % | Xd (Géné + Transfo) vraie
puis transfo (MVA) | 20 |  | 6,6 KV | 5 MVA | 5 | Alm aérien | 75 mm2 | Alu souterrain | 75 mm2 | 160 kVA |  | Nulle | 1e-11 | Asynchrone | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 33.3333 | 6.7725 | Xd machine
Ucc% HTA | 12 |  | 20 KV | 7 MVA | 8 | Alu Acier | 95 mm2 | Alm aérien | 95 mm2 | 250 kVA | 0 | 1MVA | 1000000 | Synchrone | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 9.1725 | Xd (machine + transfo élévateur)
|  |  | 21 KV | 10 MVA | 10 | Alu souterrain | 116mm2 | Alu Acier | 116mm2 | 400 kVA | 0 | 1,5MVA | 1500000 | Conv. Statique
|  |  | 30 kV | 12 MVA | 12 | Cu souterrain | 148mm2 | Cu aérien | 148mm2 | 630 kVA | 0 | 2MVA | 2000000 | Valide Valeur Vraie |  | Ucc% |  | Zcc calcul pour verification
|  |  | 63 kV | 15 MVA | 13 |  | 228mm2 |  | 228mm2 |  | 0 | 3MVA | 3000000 |  | Test Gene Ucc g % | non calculé | XG | 6.7725
|  |  | 90 kV | 30 MVA | 15 |  | 240mm2 |  | 240mm2 |  | 0 | 4MVA | 4000000
|  |  | 150 kV | 45 MVA | court circuit | [5 empty] | 0 | 5MVA | 5000000 |  | Test X% G +X% TRE | non calculé | XTRE | 2.4 | ok
X amont | 0.667 |  | 225 kV |  | Test DJ ouvert | TRUE | 0 |  |  |  | 1000000000 | 10MVA | 10000000
X transfo | 100000000000 | index | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 |  | 15MVA | 15000000 |  |  |  | somme Xg + Z TRE | 9.1725
X réactance | 0 |  | 6600 | 5000000 | 5 | 0.064625 | 75 | 0.54605 | 75 | 160000 |  | 20MVA | 20000000 |  | a terminer
X D1 (condition) | 0.047 |  | 20000 | 7000000 | 8 | 0.0705 | 95 | 0.60066 | 95 | 250000 |  | Nulle | 1 | 4 | Calcul avec la saisie de X "d% vraie Générateur et Ucc % vrai transfo élévateur (données CEI 60909) |  |  |  |  | T
R D1 | 0.059 |  | 21000 | 10000000 | 10 | 0.05875 | 116 | 0.65526 | 116 | 400000 |  |  |  |  | Inominal machine (Pmachine/racine3 U) | 288.6751 | test P affiche | test PTRE affiche | 10 | T = 0
R transfo | 0 |  | 30000 | 12000000 | 12 | 0.03525 | 148 | 0.32763 | 148 | 630000 |  |  |  |  | Puissance machine vraie (VA) | 10000000 | 10 | Puissance transfo élévateur vrai (VA) | 10000000 | T = 20ms
X D2 (condition) | 1.66 |  | 63000 | 15000000 | 13 | R D1 | 228 | R D2 | 228 | [5 empty] | X''% VRAI | 15 |  | Ucc% VRAI | 6 | T = 50ms
R D2 | 0.655 |  | 90000 | 30000000 | 15 | attention | 240 | attention | 240 | [5 empty] | Xd'' machine (vrai) | 6 |  | Xtransfo vrai | 2.4 | T = 100ms
ZD2 | #NAME? |  | 150000 | 45000000 | 1e-07 | [9 empty] | Rapport Icc max In = 100/X''% vrai | 6.6667 | X'' % Vrai à T = |  | Xd gene + Tr à T = | T > 250ms | Xd géné à T =
|  |  | 225000 |  | 100000000000 | [9 empty] | Rapport entre Icc max et Icc à t = 0ms | 1 | 15 | X max (gene + Transfo) t = 0ms | 8.4 |  | 6
Puissance G | non utilisé |  |  |  | long. D1 | 0.47 | long. D2 | 4.15 |  | tension HTB |  |  |  |  | Rapport entre Icc max et Icc à t = 20ms | 0.88594 | 16.9312 | X max (gene + Transfo) t = 20ms | 9.1725 |  | 6.7725
Ucc G | Valide Valeur Vraie | test géné | souterrain | 0,1*L (km) | X sout | 0.047 | X sout | 0.415 |  | 6,6 KV | 6600 |  |  |  | Rapport entre Icc max et Icc à t = 50ms | 0.77902 | 19.2549 | X max (gene + Transfo) t = 50ms | 10.102 |  | 7.702
(X gene + TRE)/Nbre machine | 9.1725 | 1 | aérien | 0,4*L (km) | X aerien | 0.188 | X aerien | 1.66 |  | 20 KV | 20000 |  |  |  | Rapport entre Icc max et Icc à t = 100s | 0.70528 | 21.2682 | X max (gene + Transfo) t = 100ms | 10.9073 |  | 8.5073
Z gene + ZTRE | #NAME? |  |  |  | Section | 240 | Section | 228 |  | 21 KV | 21000 |  |  |  | Rapport entre Icc max et Icc à t > 250ms | 0.63463 | 23.6358 | X max (gene + Transfo) t > 250ms | 11.8543 | 2 | 9.4543
|  |  | alm | (33/S)*L(km) | R alm aérien | 0.064625 | R alm aérien | 0.60066 |  | 30 kV | 30000
Xa + Xtr hta +Xr + XD1 | 100000000000.714 |  | alu sout | (30/S)*L(km) | R alu sout | 0.05875 | R alu sout | 0.54605 |  | 63 kV | 63000 |  |  |  | 10000000
RD1 + RD transfo | 0.059 |  | alu acier | (36/S)*L(km) | R alu acier | 0.0705 | R alu acier | 0.65526 |  | 90 kV | 90000
Z | #NAME? |  | cuivre | (18/S)*L(km) | R Cu | 0.03525 | R Cu | 0.32763 |  | 150 kV | 150000
[10 empty] | 225 kV | 225000
Z1 = Z // (Zgene+ZTRE) | #NAME? | [8 empty] | 5
produit | #NAME?
somme | #NAME?
Z2 = Z1 + ZD2 + ZD3 | #NAME?
Module Z2 | #NAME?
SCC HTA | #NAME?
ICC BI | #NAME?
ICCTRI | #NAME?
X D3 | 0
RD3 | 0
Z D3 | #NAME?
V entre sommet et pt1
V point1=Z1 x ICCBi | #NAME?
ICCBI au point 0
ICCBI0 = V pt1 / Z | #NAME? |  |  |  | version court-circuit V3 CM |  | Février 2012 | modification calcul creux de tension pour ne prendre en compte que les impédances du transfo HTB/HTA et le dipole D1 // avec Z gene et Z TRE
ICC TRI au point 0 | #NAME? |  |  |  | V4 CM |  | Juillet 2012 | ajout convertisseur statique Id/In = 3 et modification Xd asynchone car il y avait un erreur
[5 empty] | V5 CM |  | Juin 2013 | mise à jour car erreur de calcul sur Creux de tension en %
Défaut en amont |  |  |  |  | V7CM |  | Mars 2016 | ajout ouverture départ + dipole 3 (ZD3)
Xgene + X D1 | 9.2195
Rgene + R D1 | 0.059
Z (gene+ D1) | #NAME?
Module (Zgene + D1) | #NAME?
ICCBIAM | #NAME?
ICCTRIAM | #NAME?
Creux de tension au point 1 défaut triphasé. |  | produit | somme
ZD1 + Ztr + Zr + Za = Z | #NAME? | #NAME? | #NAME?
ZD1GTRE= ZD1+Ztr // ZG+ZTRE | #NAME?
V point 1 = ZD1GTRE x ICCtri | #NAME?
Creux en % | #NAME? | RD1 doit être infini
Creux de tension au point 1 défaut Amont
V pt 1 =(ZG+TRE) x ICCtriAM | #NAME?
Creux en % | #NAME?
R reseau HTA | 0.714
X reseau HTA | 1.707
arctg (Xhta/Rhta) | 1.1746
angle en degrés | 67
tension HTB | 63000
m = V1/V2 | 3.15
ICCBI HTB | 0
ICCTRI HTB | 0
Pour défaut Amont
ICCBI HTB | 0
ICCTRI HTB | 0
Note on A28: Marcoz christian: Z amont + Z transfo HTB/HTA + Z D1
Note on A30: Marcoz christian: Impédance Z au point 1
Note on A34: Marcoz christian: Z2 impédance au point 3 'évolution version V7 CM)
Note on A51: Marcoz christian: tension entre sommet et point 1
Note on P3: KYAG28: Ucc% = [1/(Id/In)]*100
Note on S3: KYAG28: non utilisé pour l'instant une macro le force à 1
Note on T3: KYAG28: Ucc% = [1/(Id/In)]*100 avec Id/In = 3
Note on U4: Xd Machine
Note on U5: impédance Xd + Xtre vraie
Z D1
Z D2
0
Za + Ztr +Zr
3
2
1
Z G+ZTRE
ZD3
Z
Z1
Z2
sommet
ICCBI0
Z3

## Info (hidden)
Info CM
RPN 80W
Neutre
compensé
BPN
40W+j40W
IL :
Ne pas modifier
ces champs
Appuyer sur court circuit
Information sur les calculs :
Les impédances du réseau Amont et du transformateur HTB/HTA sont uniquement selfiques.
Transfo HTB/HTA
Ucc % = 20% (100-70-40Mva) en 225/15kV
Ucc% = 17% (36Mva) en 90-63/15kV
Ucc% = 12% (20Mva) en 90-63/15kV
Ucc% = 10% (10Mva) en 90-63/15kV
Ucc% = en court circuit = le transfo est remplacé par une impédance nulle
Ucc% = circuit ouvert = le transfo est remplacé par une impédance infinie
Xr
modélise une réactance limitant les courts circuits
Les impédances des cables sont calculées avec les formules génériques suivantes :
X souterrain = 0,1*L (km)
X aérien = 0,4*L (km)
R almélec = (33/S)*L(km)
R aluminium = (30/S)*L(km)
R cuivre = (18/S)*L(km)
Les impédances des machines et du transformateur élévateur sont calculées avec les formules génériques suivantes (l'impédance prise en compte est uniquement du X) :
Machine synchrone
x'' = 11+4,5*LOG Sn (Sn en MVA)
Machine asynchrone
Id/In = 5,33-1,33*LOG Sn (Sn en MVA)
Convertisseur statique
Id/In = 3
Transformateur élévateur
Ucc (%) = 4+4,5*LOG Sn (Sn en MVA)
En sélectionant Type de Machine "Valide valeur vraie", on peut saisir les données exactes de la plaque signalétique d'un machine synchrone et du transfo élévateur. Le courant de court circuit est calculé en fonction du temps d'élimination du défaut selon l'impédance subtransitoire, transitoire ou permamente de la machine.(équations de la CEI 60909)

## Probleme (hidden)
Etude de cas CM
RPN 80W
Neutre
compensé
BPN
40W+j40W
IL :
Ne pas modifier
ces champs
Appuyer sur court circuit
Données du problème :
SCC 800 MVA
transfo : 36 MVA
départ : 20Km 240 Al/sout + 15 Km de 54 Alm aérien
Réglage protection départ 1 ?
Raccordement producteur de 10 MVA à 20 Km :
Type de la protection de découplage : H.?
impact au poste source ?
Verification réglage départ 1 ?
Défaut Amont (défaut autre départ) ?
Vérification réglage départ 1 ?
Conclusion ?
Réglage MAX de I de base ?
Réglage Directionnelle de phase?
Réglage angle caractéristique ?

## Feuil1
RAZ